## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
część nr 3 - zasilacz UPS 5000VA/4500W i 10kVA/kW
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/model/typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1 | Zasilacz UPS 5000VA/4500W - poleasingowy | szt. | 1
2 | Zasilacz UPS 10kVA/10kW - nowy | szt. | 1
SUMA | [6 empty] | x
Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
PARAMETRY
1. | Zasilacz UPS 5000VA/4500W
Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy |  |  | Opis wymagań
1 | Moc pozorna |  |  | 5000 VA
2 | Moc rzeczywista |  |  | 4500 W
3 | Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) |  |  | Podwójna konwersja on-line
4 | Typ obudowy |  |  | Uniwersalna tower/rack
5 | Sprawność UPS'a |  |  | > 93% w trybie podwójnego przetwarzania on-line przy 100% obciążeniu; 98% w trybie podwyzszonej sprawności
6 | Liczba, typ gniazd wyjściowych |  |  | Podłączenie na stałe - listwa zaciskowa oraz min. 8 x IEC 320 C13 (10A) i min. 2 x IEC 320 C19 (16A) - wszystkie wyjścia z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową. Gniazda odbiorcze podzielone muszą być na co najmniej dwa segmenty, których sterowanie odbywać się powinno za pomocą oprogramowania.
7 | Urządzenie winno posiadać |  |  | Dwutorowe zasilanie wejścia: oddzielne wejście zasilania prostownika i bypassu wewnętrznego
8 | Typ gniazda wejściowego |  |  | Zaciski
9 | Wymagany czas podtrzymania dla 100% obciążenia 5,4kW |  |  | 3 minuty
10 | Dodatkowe baterie |  |  | Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania do 6h przy 100% obciążeniu (4,5kW) poprzez dołożenie dodatkowych modułów baterii zewnętrznych.
11 | Możliwość pracy równoległej |  |  | Tak
12 | Napięcie znamionowe |  |  | 230V
13 | Tolerancja napięcia prostownika |  |  | 100-276V przy 40% obciążeniu
14 | Częstotliwość znamionowa |  |  | 50/60 Hz autodetekcja
15 | Tolerancja częstotliwości |  |  | 40 – 70 Hz
16 | Kształt napięcia |  |  | Sinusoidalny
17 | Napięcie znamionowe wyjściowe |  |  | 230 V (domyślnie) / 200/208/220/240/250V
18 | Zakres zmian napięcia wyjściowego |  |  | +/-1% napięcia nominalnego
19 | Częstotliwość wyjściowa |  |  | 50/60 Hz +/-0,5%
20 | Całkowite odkształcenia napięcia THDu |  |  | < 2% dla obciążenia liniowego
21 | Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" |  |  | Tak
22 | Ochrona przed przeładowaniem |  |  | Tak
23 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem |  |  | Tak
24 | Okresowy automatyczny test baterii |  |  | Tak (standardowo co tydzień)
25 | Zimny start |  |  | Tak
26 | System zarządzania pracą baterii |  |  | System nieciągłego ładowania baterii.
27 | Interfejs komunikacyjny |  |  | • USB
• RS232 DB-9 żeński (HID)
• miniport wyłącznik awaryjny RPO
• miniport wyłącznik ON/OFF
• DB-9 port przekaźnikowy
• DB15 interfejs do komunikacji równoległej
28 | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD |  |  | • Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPS’a) ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia i poziomu naładowania baterii, z możliwością sterowania poszczególnymi segmentami odbiorów oraz pomiarem sprawności i zużycia energii przez odbiory (w kWh)
• Poziomy rząd przycisków sterowania
• Poziomy rząd wskaźników stanu: trybu online (zielony), trybu bateryjnego (pomarańczowy), trybu bypass (pomarańczowy), usterki (czerwony)
29 | Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED |  |  | • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan naładowania baterii, przeciążenie)
• przycisk Escape (anulowanie)
• przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół)
• przycisk Enter (potwierdzający)
30 | Wyposażenie standardowe |  |  | • przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia
• kabel RS232
• 2 kable IEC
• kabel USB
• karta SNMP
• uchwyty kablowe
• podstawki do montażu pionowego (wieża)
• zestaw szyn montażowych do szafy 19"
• instrukcja obsługi
31 | Karta SNMP |  |  | • cyberbezpieczeństwo (szyfry TLS, MQTT)
• certyfikaty CA i PKl
• prędkość gigabit’owa (half-duplex, full-duplex)
• różne poziomy nadawania dostępu do konta administratora lub użytkownika
32 | Oprogramowanie umożliwiające |  |  | • monitorowanie UPS oraz bezpieczne zamykanie urządzeń pracujących z systemami operacyjnymi Windows, Linux (RedHat, Fedora, (open) SUSE, Debian, Ubuntu), Unix (HP-UX, IBM Aix, Oracle (Sun) Solaris)
• podłączenie UPS zarówno za pomocą interfejsu USB lub RS-232, jak i przez sieć
• tworzenie scenariuszy wysyłania powiadomień email oraz uruchamiania własnych skryptów przy wystąpieniu wybranych zdarzeń
• tworzenie indywidualnych kont użytkowników z co najmniej dwoma poziomami dostępu do wyboru
• zdalny dostęp do swojego interfejsu graficznego po lokalnej sieci
• wybór polskiej wersji językowej
33 | Maksymalna wysokość |  |  | 3U
34 | Maksymalny ciężar razem |  |  | do 50 kg
35 | Poziom hałasu w odl. 1m |  |  | < 45 dBA
36 | Zgodność z normami UE |  |  | Deklaracja zgodności producenta
37 | Dodatkowe cetyfikaty |  |  | ISO9001 producenta urządzenia lub równoważny
38 | Dostawa i montaż |  |  | Tak
39 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  | Tak
40 | Produkt poleasingowy max. 3 lata (z nowymi bateriami) |  |  | Tak
2 | ZasilaczUPS 10kVA/10kW
Zasilacz UPS pracujący w topologii on-line VFI-SS-111, wg normy IEC 62040-3 lub równoważny, o mocy 10kVA/10kW, pracujący w konfiguracji 3f/1f (wejście i wyjście 1-fazowe). UPS wyposażony w wewnętrzny, bezprzerwowy bypass elektroniczny. Bypass wewnętrzny posiada zabezpieczenie przed zwrotnym podawaniem energii do sieci zasilającej (backfeed protection, zgodnie z normą IEC 62040 lub równoważną). UPS będzie zasilany dwutorowo – przez tor główny (układ prostownik-falownik) oraz tor rezerwowy (bypass elektroniczny). Dodatkowo będzie wyposażony w wewnętrzny tor obejściowy (serwisowy, mechaniczny). Baterie akumulatorów, zapewniające czas podtrzymania 8 minut dla obciążenia 10kW, będą umieszczone wewnątrz zasilacza UPS.
W celu możliwości zdalnego zarządzania i monitorowania zasilacza UPS do dyspozycji użytkownika udostępniane jest oprogramowanie, komunikujące się poprzez sieć Ethernet. Przekazuje ono informacje o stanach pracy UPS, parametrach zasilania oraz parametrach elektrycznych na wyjściu zasilacza. Ponadto, dostępne są m. in. informacje o alarmach sygnalizowanych przez urządzenie, pomiar zużycia energii oraz aktualnego czasu podtrzymania bateryjnego w zależności od obciążenia, dziennik zdarzeń.
Dane techniczne UPS:
· producent urządzenia musi znajdować się na liście Energy Technology List w zakresie systemów zasilania gwarantowanego UPS
· producent urządzenia musi posiadać ważny certyfikat ISO 9001 lub równoważny w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu systemów zasilania gwarantowanego UPS
· moc wyjściowa: 10 kVA/10 kW
· ilość faz 1/1 – jedna faza wejściowa i jedna faza wyjściowa lub 3/1 – trzy fazy wejściowe i jedna faza wyjściowa
sprawność w trybie on-line: co najmniej 95,5% dla obciążenia w zakresie 75-100% (do 98,2% w trybie oszczędzania energii)
tolerancja napięcia wejściowego prostownika, bez przejścia na pracę z baterii: 187-276 V
· częstotliwość wejściowa 50 Hz lub 60 Hz z tolerancją 40Hz do 72Hz
wahania napięcia wyjściowego: < 1%
wahania częstotliwości wyjściowej: ±0,1 Hz
cosφ wyjściowy = 1
cosφ wejściowy > 0,99
zabezpieczenie przed zwrotnym podaniem energii do sieci zasilającej (backfeed protection, zgodnie z normą IEC 62040 lub równoważną) w torze bypassu statycznego UPS
urządzenie powinno być wyposażone w system nieciągłego ładowania baterii.
urządzenie powinno posiadać tryb oszczędzania energii, zapewniający automatyczne, bezprzerwowe przełączanie w tryb online (w czasie do 2ms) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w torze bypassu statycznego.
wejściowe zniekształcenia THDi < 4%
wyjściowe THDu:
- dla obciążenia liniowego < 1,5%,
- dla obciążenia nieliniowego < 2%.
Urządzenie musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane:
- gniazdo komunikacji RS-232,
- gniazdo wyłącznika awaryjnego p.poż. NO oraz NC
interfejsy komunikacyjne: SNMP – karta sieciowa Gigabit Ethernet
· W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS oraz zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: Windows (7 / 8 / 10 / 2008 / Vista / 2003 / XP), Microsoft SCVMM 2012, Linux (Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2, Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12 Ubuntu: 10.04), VMWare: vCenter / ESXi 5.1, 5.5, Citrix XEN 6.0
· Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność integracji (plug-in) z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server
graficzny dotykowy wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim
oświetlenie LED zamontowane w drzwiach UPS, sygnalizujące stany pracy: online, bypass statyczny, tryb bateryjny, awaria UPS
UWAGA:
poz. 1: zasilacz UPS 5000/4500W ma być poleasingowy max 3 lata (z nowymi bateriami)
poz. 2: zasilacz UPS 10kVA/10kW ma być fakrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy
Odbiorca: Dział Techniczny
L.p. | GWARANCJA
1 | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu.
L.p. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi - dostarczyć wraz z dostawą sprzętu
L.p. | INNE
1 | Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymagają tłumaczenia
L.p. | WARUNKI DOSTAWY
1 | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia – do 7 dni od daty zawarcia umowy (dostawa i montaż)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).